«Инженерная Компания «Технорос», ООО

/Разработка и производство силовой электроники/

Россия, г. Санкт-Петербург,  пр. Ю. Гагарина, д.2

Для писем: 196105, г. СПб, а/я 330

Тел/факс: (812) 329-36-15;  378-69-47

E-mail: referent@technoros.spb.ru

http://www.technoros.spb.ru

#### Преобразователь частоты ПЧН, ПЧН-Р

Техническое описание

ННИТ.60.00.000 ТО

г. Санкт Петербург

2006г.

##### Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	3

2.1. Структура условного обозначения.	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	5

3.1. Параметры питающей сети.	5

3.2. Выходные параметры.	5

3.3. Базовые модули ввода/вывода.	7

3.4. Встроенные функции защит и блокировок.	8

4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	9

4.1. Пульт управления.	9

4.2. Основные принципы.	11

4.3. Функции контроля.	13

4.4. Программируемые функции.	14

5. БЛОКИ ВНЕШНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ЧАСТОТЫ…….17

5.1 Резистивные блоки динамического торможения ……...…………………….17

5.2  Фильтр ограничения напряжения (параллельный)…………………………..17

5.3 Фильтр Электромагнитной совместимости (ЭМС)…..………………….…….18

5.4 Фильтр ограничения напряжения (последовательный)…………………….18

5.5 Синусный фильтр……………………………………………………………………..18

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее «Руководство по эксплуатации» (РЭ) распространяется на преобразователи частоты ПЧН и содержит сведения по техническим параметрам, основам программирования и режимам работы. Информация по конкретному исполнению изделия указана в «Паспорте».

2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

## Структура условного обозначения.

|  | ХХХ | - | ХХХ |  | ХХХ | - | ХХ | ХХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расшифровка групп индексации:

1 - модель преобразователя (ПЧН - нерекуперативный, ПЧН-Р - рекуперативный);

2 – номинальная мощность ПЧН;

3 - исполнение по наличию дополнительных устройств (см. п.2.1.1);

4 - степень защиты от воздействия окружающей среды и от прикосновения к токоведущим частям (IP00, IP20, IP44, IP54);

5 - климатическое исполнение и категория размещения У3 (для ПЧН степени защиты IP54 - У, УХЛ; 1, 2, 3)

Исполнения по наличию дополнительных устройств преобразователей частоты ПЧН

Модели ПЧН, ПЧН-Р на номинальные токи до 630А

| Код | Дополнительные дискретные выходы | Аналоговые входы | Интерфейс RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты выбора исполнения по первой позиции кода |
| 0ХХ | — | — | — |
| 1ХХ | Х | — | — |
| 2ХХ | Х | Х | — |
| 3ХХ | Х | — | Х |
| 4ХХ | — | Х | — |
| 5ХХ | — | Х | Х |
| 6ХХ | — | — | Х |
| 7ХХ | Х | Х | Х |

| Код | Модуль ограничения напряжений МОН | Синусный фильтр СФ | Фильтр индустриальных помех ФИП | ПО для векторного управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты выбора исполнения по второй позиции кода |
| Х0Х | — | — | — | — |
| Х1Х | Х | — | — | — |
| Х2Х | — | Х | — | — |
| Х3Х | Х | — | Х | — |
| Х4Х | — | Х | Х | — |
| Х5Х | — | — | — | Х |
| Х6Х | Х | — | — | Х |
| Х7Х | — | Х | — | Х |
| Х8Х | Х | — | Х | Х |
| Х9Х | — | Х | Х | Х |

| Код | Резистор динамического торможения ТР1 | Резистор динамического торможения ТР2 | Рама напольного исполнения КР | Пульт дистанционного управления ПДУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты выбора исполнения по третьей позиции кода |
| ХХ0 | — | — | — | — |
| ХХ1 | Х | — | — | — |
| ХХ2 | — | Х | — | — |
| ХХ3 | Х | — | Х | — |
| ХХ4 | — | Х | Х | — |
| ХХ5 | Х | — | — | Х |
| ХХ6 | — | Х | — | Х |
| ХХ7 | Х | — | Х | Х |
| ХХ8 | — | Х | Х | Х |

Пример записи преобразователя частоты на номинальный ток 16 А, регулирование в четырех квадрантах механической характеристики механизма с рекуперацией энергии генераторного режима в сеть, без дополнительных устройств, степени защиты IP54, исполнения У1:

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

## Параметры питающей сети.

    - Питание ПЧН осуществляется от трехфазной сети переменного тока 380 В, 50 Гц.

    - Нормальная работа обеспечивается при колебаниях питающего напряжения +10 -15% номинального значения и при колебаниях частоты ±2%.

    - Специальные исполнения ПЧН изготавливаются для сетей 415, 440 В, 60 Гц, при указанных выше допусках.

    - Особенностью применения ПЧН (с рекуперацией электрической энергии в сеть) является ограничение по мощности питающего трансформатора, которая должна обеспечивать протекание токов генераторного режима электродвигателя.

## Выходные параметры.

    - На выходе ПЧН методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) формируется трехфазное напряжения синусоидальной формы кривой тока согласно программируемым значением в следующих пределах:

      - выходное напряжение			0…380 В ±2%;

      - выходная частота				1…200 Гц ±0,1%;

      - ток перегрузки (при ПВ%=20)		1,2 Iн;

      - частота ШИМ				0,4...16 кГц.

    - Параметры энергопотребления имеют следующие значения:

      - коэффициент мощности (cos ()		0,97;

      - коэффициент полезного действия	0,95;

    - Параметры выходных токов и мощностей подключаемых электродвигателей ПЧН.

##### Модели ПЧН, ПЧН-Р в исполнении IP21

| Тип | Номинальный ток продолжительного режима, А | Суммарная мощность* подключаемых электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- |
| Преобразователи в применении с общепромышленными электродвигателями |
| ПЧН-5,5 | ПЧН-Р-5,5 | 10 | 5,5 |
| ПЧН-7,5 | ПЧН-Р-7,5 | 16 | 7,5 |
| ПЧН-11 | ПЧН-Р-11 | 25 | 11,0 |
| ПЧН-15 | ПЧН-Р-15 | 32 | 15,0 |
| ПЧН-22 | ПЧН-Р-22 | 45 | 22,0 |
| ПЧН-30 | ПЧН-Р-30 | 63 | 30,0 |
| ПЧН-37 | ПЧН-Р-37 | 75 | 37,0 |
| ПЧН-45 | ПЧН-Р-45 | 90 | 45,0 |
| ПЧН-55 | ПЧН-Р-55 | 110 | 55,0 |
| ПЧН-75 | ПЧН-Р-75 | 150 | 75,0 |
| ПЧН-90 | ПЧН-Р-90 | 180 | 90,0 |
| ПЧН-110 | ПЧН-Р-110 | 220 | 110,0 |
| ПЧН-132 | ПЧН-Р-132 | 260 | 132,0 |
| ПЧН-160 | ПЧН-Р-160 | 320 | 160,0 |
| ПЧН-200 | ПЧН-Р-200 | 400 | 200,0 |
| ПЧН-250 | ПЧН-Р-250 | 500 | 250,0 |
| ПЧН-315 |  | 630 | 315,0 |

Модели ПЧН, ПЧН-Р в исполнении IP54

| Тип | Номинальный ток продолжительного режима, А | Суммарная мощность* подключаемых электродвигателей, кВт |
| --- | --- | --- |
| Преобразователи в применении с электродвигателями тяжелого режима работы |
| ПЧН-3 | ПЧН-Р-3 | 10 | 3,0 |
| ПЧН-5,5 | ПЧН-Р-5,5 | 16 | 5,5 |
| ПЧН-7,5 | ПЧН-Р-7,5 | 25 | 7,5 |
| ПЧН-11 | ПЧН-Р-11 | 32 | 11,0 |
| ПЧН-15 | ПЧН-Р-15 | 45 | 15,0 |
| ПЧН-22 | ПЧН-Р-22 | 63 | 22,0 |
| ПЧН-30 | ПЧН-Р-30 | 75 | 30,0 |
| ПЧН-37 | ПЧН-Р-37 | 90 | 37,0 |
| ПЧН-45 | ПЧН-Р-45 | 110 | 45,0 |
| ПЧН-55 | ПЧН-Р-55 | 150 | 55,0 |
| ПЧН-75 | ПЧН-Р-75 | 180 | 75,0 |
| ПЧН-90 | ПЧН-Р-90 | 220 | 90,0 |
| ПЧН-110 | ПЧН-Р-110 | 260 | 110,0 |
| ПЧН-132 | ПЧН-Р-132 | 320 | 132,0 |
| ПЧН-160 | ПЧН-Р-160 | 400 | 160,0 |
| ПЧН-200 | ПЧН-Р-200 | 400 | 200,0 |
| ПЧН-250 | ПЧН-Р-250 | 500 | 250,0 |

* для многодвигательного привод обязательным условием является идентичность подключаемых параллельно электродвигателей. При необходимости одновременной работы от одного преобразователя более 8-ми электродвигателей либо поочередного подключения разных электродвигателей требуются дополнительные исследования объекта внедрения.

## Базовые модули ввода/вывода.

    - Входные сигналы в базовой комплектации организованы посредством двух аналоговых и семи дискретных входов.

    - Аналоговые входы выполняются двух типов:

      - по уровню напряжения 0...±10 В;

      - по уровню тока 4...20 мА.

    - В состав дискретных входов входят:

      - вход для сигнала «аварийный стоп»;

      - шесть входов - программируемые, для задания скоростей, реверса и команд управления.

    - Программируемые дискретные входы выполнены на напряжение 24 В (с использованием опорного напряжения ПЧН либо внешнего). Функции, которые выполняют дискретные входы - программируемые, описание вариантов программирования приведено в приложении 3.

    - Дискретный вход для сигнала «аварийный стоп» предназначен для блокирования работы преобразователя при возникновении нештатных ситуаций. Блокирование происходит при обрыве цепи входа, выполненной по типу «сухой контакт»

    - Внешние сигналы и команды в базовой комплектации выдаются через два дискретных выхода.

    - В состав дискретных выходов входят:

      - выход для сигнала «включение тормоза»;

      - три выхода - программируемые, для контроля готовности и сигнализации состояния преобразователя.

    - Программируемые дискретные выходы выполнены на переключающих контактах, допускающих коммутацию 2 А, 220 В.

    - Дополнительно функции ввода/вывода могут быть реализованы по интерфейсу RS485 и применением дополнительных программируемых дискретных выходов.

    - Для ввода значений программируемых параметров, подачи команд и отображения информации в комплекте ПЧН поставляются, в зависимости от заказа, пульты управления с клавиатурой и жидко-кристаллическим дисплеем (ЖКД),  которые могут быть как вмонтированными в лицевую панель ПЧН, так и дистанционными в отдельном корпусе со связью по кабелю типа «витая пара». Общий вид и назначение органов управления приведены на стр. 9.

## Встроенные функции защит и блокировок.

    - ПЧН оборудован полным комплектом необходимых защит, включая:

      - от короткого замыкания;

      - от перегрузки электродвигателя и преобразователя;

      - от перенапряжений на силовых элементах;

      - от недопустимых отклонений  напряжения питающей сети.

    - В ПЧН предусмотрены следующие блокировки:

      - от неполнофазного режима нагрузки и питающей сети;

      - от отклонений заданий по аналоговым входам и превышения уставок параметров;

      - от неисправностей и аварий в блоках и элементах;

      - от несанкционированного вмешательства в программную среду.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

## Пульт управления.

    - В режиме местного управления команды панели управления всегда имеют приоритет над внешними сигналами управления.

    - В ПЧН предусмотрено шесть стандартных программируемых дискретных входов.

    - В ПЧН предусмотрено два стандартных релейных выхода. Параметры позволяют выбрать, какая информация передается на релейные выходы (готов, включение тормоза и авария).

    - В ПЧН используются различные текущие сигналы:

      - выходная частота, ток, напряжение и мощность ПЧН;

      - сетевое напряжение и постоянное напряжение промежуточной цепи;

      - активное управляющее устройство (местное, внешнее 1 или внешнее 2);

      - опорные значения;

      - температура ПЧН;

      - состояние цифровых и аналоговых входов/выходов.

    - На дисплее одновременно отображаются значения восьми сигналов. Кроме того, значения можно считывать по последовательной линии связи. Значение заданной частоты со встроенного ПУ можно редактировать прямо из основного режима индикации.

Модели ПЧН, ПЧН-Р

Рисунок 1.

## Основные принципы.

    - В основе работы ПЧН заложено двухзвенное преобразование частоты с транзисторным (на базе транзисторов IGBT) автономным инвертором напряжения. Микропроцессорное управление посредством широтно-импульсной модуляции позволяет получать требуемую частоту рабочего напряжения с поддержанием одного из выбранных законов соотношения U/F (напряжение/частота).

    - Программируемые законы изменения U/F обеспечивают устойчивую работу различных типов механизмов, как с постоянной нагрузкой на валу электродвигателя, так и со знакопеременной; как линейных механических характеристик, так и «вентиляторных».

    - Основная работа ПЧН заключается в получении 3-х фазного напряжения синусоидальной формы кривой тока. В случае применения специальных синусных фильтров к нагрузке прикладывается синусоидальное напряжение. Для торможения асинхронного электродвигателя используется его генераторный режим. Избыточная энергия сбрасывается в резистор динамического торможения или в питающую сеть.

Функциональная схема преобразователей частоты ПЧН

Рисунок 2. Схема функциональная преобразователя ПЧН

Условные обозначения:

- L – входной дроссель;

- В – выпрямитель;

- СФ – силовой фильтр;

- КТ – ключ тормозного резистора;

- РДТ – резистор динамического торможения;

- АИН – автономный инвертор напряжения;

- ДТ – датчик тока;

- ЭД – электродвигатель;

- БП – блок питания;

- ДН – датчик напряжения;

- ФИ – формирователь импульсов;

- МК – микропроцессорный контроллер;

- УВВ – устройство ввода-вывода;

- ПУ – пульт управления;

- КМ – контактор магнитный.

Рисунок 3. Схема функциональная преобразователя ПЧН с неуправляемым входным выпрямительным мостом на токи до 25 А.

Рисунок 4. Схема функциональная преобразователя ПЧН-Р с управляемым входным выпрямительным мостом.

Функциональная схема демонстрирует двухступенчатое преобразование электрической энергии в силовом канале питания асинхронного электродвигателя, а также при рекуперации электрической энергии в сеть.

    - Обратные связи по току и напряжению выполняются посредством анализа сигналов датчиков тока и напряжения на микропроцессорном уровне. Также реализуется и полный спектр аварийных и сервисных защит, сигнализации и индикации.

## Функции контроля.

    - ПЧН постоянно контролирует состояние двигателя по потребляемому току.

    - Режим скалярного управления рекомендуется использовать в специальных случаях, перечисленных ниже:

      - приводы с несколькими двигателями:

      - если нагрузка распределяется между двигателями неравномерно;

      - если используются двигатели различной мощности;

      - если предполагается замена двигателей;

      - если номинальный ток двигателя составляет менее 1/6 от номинального тока ПЧН;

      - если ПЧН работает без подключенного двигателя (например, при тестировании);

      - к ПЧН подключен двигатель среднего напряжения с повышающим трансформатором.

    - Функция обрыва фазы двигателя контролирует состояние кабеля двигателя и особенно полезна при запуске двигателя: ПЧН регистрирует обрыв в цепи фазы и блокирует пуск двигателя. Данная функция контролирует состояние кабеля двигателя также и во время нормальной работы ПЧН.

    - В ПЧН применяются следующие запрограммированные отказы:

      - перегрузка по току (порог срабатывания защиты ПЧН от перегрузки по току программируемый параметрами «Ток максим» и «Ток номин». По параметру «Ток номин» срабатывает токовый интеграл);

      - перенапряжение на шине постоянного тока (порог срабатывания защиты от перенапряжения программируется параметром «Макс напр ЗПТ»);

      - низкое напряжение на шине постоянного тока (порог срабатывания защиты от недостаточного напряжения программируется параметром «Мин напр ЗПТ»);

      - температура ПЧН (ПЧН контролирует температуру модулей. Предусмотрено два контролируемых значения - аналоговый и дискретный);

      - короткое замыкание (в ПЧН предусмотрены отдельные схемы защиты от короткого замыкания в кабеле двигателя и в преобразователе. При возникновении короткого замыкания запуск ПЧН блокируется и выдается сообщение об отказе);

      - отсутствие фазы напряжения питания (эта функция контролирует состояние сетевого напряжения путем контроля всех фаз сети. В случае отсутствия одной фазы ПЧН останавливается и выдает сообщение об отказе. Параметр контроля сети программируемый);

      - внутренние отказы (при обнаружении внутреннего отказа ПЧН останавливается и выдает сообщение об отказе).

## Программируемые функции.

    - В ПЧН предусмотрены изменяемые предельные значения скорости вращения, тока (максимальный)  и постоянного напряжения.

    - В ПЧН предусмотрена функция автоматического повторного включения после возникновения следующих отказов: перегрузка по току, перенапряжение, низкое напряжение на шине постоянного тока и сигнал на аналоговом входе ниже минимального значения. Функция автоматического повторного включения должна быть активизирована пользователем.

    - В ПЧН осуществляется контроль того, что значения определенных установленных пользователем переменных находятся в заданных пределах. Пользователь может установить предельные значения скорости, тока и т. д.

    - Для поддержания нулевой скорости двигателя и подсоединенного оборудования, когда ПЧН остановлен или на ПЧН не подано питание, используется механический тормоз.

5 БЛОКИ ВНЕШНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ЧАСТОТЫ ПЧН.

  - Резистивные блоки динамического торможения

Блоки ТР1 и ТР2 применяются в случаях когда в процессе работы приводного двигателя возможен генераторный режим работы. В зависимости от мощности ПЧН и от мощности генерируемой энергии в звено постоянного тока применяются различные резистивные блоки динамического торможения.

ТР1 применяется с ПЧН выходным током до 32А . В зависимости от условий работы оборудования могут применяться ТР1 или ТР2.

ТР2 применяется с ПЧН-045 и выше. Количество их может быть один и более. Количество определяется динамикой разгон-торможение и маховой массой на валу двигателя. Для ПЧ ПЧН-150 и более во многих случаях экономично целесообразнее применение рекуперативных ПЧН-Р. Это связано со стоимостью самих блоков и их габаритно-массовыми характеристиками, что в ряде случаев оказывается дороже, чем рекуперативный ПЧН.

  - Фильтр ограничения напряжения (параллельный)

Назначение фильтра – ограничение величины перенапряжения на приводном АД до величины которая не приводит к ускоренному старению изоляции двигателя. Данные перенапряжения возникают вследствие быстрого (наносекунды) закрывания транзисторов выходного инвертора и длиной линии питающего кабеля. В результате возникает резонанс напряжений, которые прикладываются к обмоткам АД и могут вызвать пробой изоляции.

Фильтры МОН следует применять всегда, когда длина питающего кабеля к электродвигателю превышает 10 метров.

МОН 1 выполнен в пластиковом корпусе исполнения IP54 для применения в повторно кратковременных режимах (например, подъёмно-транспортные механизмы и др.) ПВ для данного фильтра не должно превышать 50-60%.

МОН 2 выполнен в металлическом корпусе и предназначен для работы с ПВ=100%.

Данные блоки подключаются непосредственно к клеммам АД кабелем с сечением жилы 1 мм2 и длиной не более 1 метр.

Фильтр предназначен для защиты АД и применяется с ПЧН во всём диапазоне мощностей.

5.3 Фильтр Электромагнитной совместимости (ЭМС)

Входной фильтр ЭМС применяется в случае необходимости уменьшения помех создаваемых работой ПЧН до требований указанных в Нормах 8-95 и ГОСТ 23511-79.

Рассчитан на полный рабочий ток ПЧН и выбирается в соответствии с таблицей применяемости.

  - Фильтр ограничения напряжения (последовательный)

Выходной фильтр LRC предназначен для ограничения скорости нарастания напряжения на АД. Фильтр сглаживает фронты каждого импульса ШИМ чем снижает возможность возникновения резонансных явлений в питающем кабеле и возникновение перенапряжений на обмотках АД.

Обладает большей эффективностью по сравнению с фильтром МОН и применяется:

- с АД у которых низкий класс изоляции;

- нет возможности установить фильтр МОН в связи с условиями эксплуатации АД.

Рассчитан на полный рабочий ток ПЧН и выбирается в соответствии с таблицей применяемости.

  - Синусный фильтр

Обеспечивает питание АД напряжением синусоидальной формы.

Применяется при работе ПЧН:

- на трансформатор напряжения;

- при большой (свыше 500 метров) длине питающего АД кабеля;

- при требованиях к качеству питающего напряжения нагрузки максимально приближенным к параметрам промышленной питающей сети.

Рассчитан на полный рабочий ток ПЧН и выбирается в соответствии с таблицей применяемости.

|  |  | Массогабаритные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А- ширина преобразователя |  |  |  |  |  |  |
| В- высота преобразователя |  |  |  |  |  |  |
| C- глубина преобразователя |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Номинальный ток продолжительного режима, А | Суммарная мощность подключаемых электродвигателей, кВт | Габариты, мм | Исполнение | Масса, кг |
| Преобразователи в применении с общепромышленными электродвигателями | А | В | С |  |  |
| ПЧН-5,5 | 10 | 5,5 | 300 | 300 | 250 | IP 21 | 7,5 |
| ПЧН-7,5 | 16 | 7,5 | 300 | 300 | 250 | IP 21 | 8,5 |
| ПЧН-11 | 25 | 11,0 | 300 | 350 | 270 | IP 21 | 21 |
| ПЧН-15 | 32 | 15,0 | 300 | 350 | 270 | IP 21 | 22 |
| ПЧН- 22 | 45 | 22,0 | 300 | 400 | 270 | IP 21 | 25 |
| ПЧН- 30 | 63 | 30,0 | 300 | 500 | 270 | IP 21 | 34 |
| ПЧН-37 | 75 | 37,0 | 300 | 500 | 270 | IP 21 | 34 |
| ПЧН- 45 | 90 | 45,0 | 300 | 800 | 300 | IP 21 | 57 |
| ПЧН-55 | 110 | 55,0 | 300 | 800 | 300 | IP 21 | 59 |
| ПЧН-75 | 150 | 75,0 | 300 | 800 | 300 | IP 21 | 61 |
| ПЧН-90 | 180 | 90,0 | 600 | 900 | 450 | IP 21 | 69 |
| ПЧН-110 | 220 | 110,0 | 600 | 900 | 450 | IP 21 | 72 |
| ПЧН-132 | 260 | 132,0 | 600 | 1000 | 450 | IP 21 | 77 |
| ПЧН-160 | 320 | 160,0 | 600 | 1000 | 450 | IP 21 | 115 |
| ПЧН-200 | 400 | 200,0 | 600 | 1100 | 450 | IP 21 | 140 |
| ПЧН 250 | 500 | 250 | 600 | 1100 | 450 | IP 21 | 148 |
| ПЧН 315 | 630 | 315 | 600 | 1300 | 450 | IP 21 | 161 |
| ПЧН-5,5 | 10 | 5,5 | 300 | 300 | 250 | IP 54 | 19 |
| ПЧН-7,5 | 16 | 7,5 | 300 | 300 | 250 | IP 54 | 20 |
| ПЧН-11 | 25 | 11,0 | 300 | 450 | 300 | IP 54 | 37 |
| ПЧН-15 | 32 | 15,0 | 300 | 450 | 300 | IP 54 | 37 |
| ПЧН- 22 | 45 | 22,0 | 300 | 450 | 300 | IP 54 | 40 |
| ПЧН- 30 | 63 | 30,0 | 350 | 600 | 300 | IP 54 | 54 |
| ПЧН-37 | 75 | 37,0 | 350 | 600 | 300 | IP 54 | 54 |
| ПЧН- 45 | 90 | 45,0 | 350 | 1000 | 300 | IP 54 | 71 |
| ПЧН-55 | 110 | 55,0 | 350 | 1000 | 300 | IP 54 | 75 |
| ПЧН-75 | 150 | 75,0 | 350 | 1000 | 300 | IP 54 | 78 |
| ПЧН-90 | 180 | 90,0 | 600 | 1100 | 450 | IP 54 | 85 |
| ПЧН-110 | 220 | 110,0 | 600 | 1100 | 450 | IP 54 | 98 |
| ПЧН-132 | 260 | 132,0 | 600 | 1200 | 450 | IP 54 | 120 |
| ПЧН-160 | 320 | 160,0 | 600 | 1200 | 450 | IP 54 | 130 |
| ПЧН-200 | 400 | 200,0 | 700 | 1500 | 550 | IP 54 | 190 |
| ПЧН 250 | 500 | 250 | 700 | 1500 | 550 | IP 54 | 215 |
| ПЧН 315 | 630 | 315 | 700 | 1700 | 550 | IP 54 | 270 |
| ПЧН-Р-11 | 25 | 11,0 | 300 | 600 | 300 | IP 21 | 29 |
| ПЧН-Р-15 | 32 | 15,0 | 300 | 600 | 300 | IP 21 | 29 |
| ПЧН-Р-22 | 45 | 22,0 | 300 | 600 | 300 | IP 21 | 35 |
| ПЧН-Р-30 | 63 | 30,0 | 300 | 600 | 300 | IP 21 | 38 |
| ПЧН-Р-37 | 75 | 37,0 | 300 | 600 | 300 | IP 21 | 38 |
| ПЧН-Р-45 | 90 | 45,0 | 600 | 760 | 400 | IP 21 | 62 |
| ПЧН-Р-55 | 110 | 55,0 | 600 | 760 | 400 | IP 21 | 65 |
| ПЧН-Р-75 | 150 | 75,0 | 600 | 760 | 400 | IP 21 | 67 |
| ПЧН-Р-90 | 180 | 90,0 | 600 | 900 | 450 | IP 21 | 86 |
| ПЧН-Р-110 | 220 | 110,0 | 600 | 900 | 450 | IP 21 | 95 |
| ПЧН-Р-132 | 260 | 132,0 | 600 | 1100 | 450 | IP 21 | 120 |
| ПЧН-Р-160 | 320 | 160,0 | 600 | 1100 | 450 | IP 21 | 128 |
| ПЧН-Р-200 | 400 | 200,0 | 700 | 1400 | 500 | IP 21 | 210 |
| ПЧН-Р 250 | 500 | 250 | 700 | 1400 | 500 | IP 21 | 250 |
| Резистивные блоки динамического торможения |  |  |  |  |  |
| ТР 1 | 15* | 9300** | 375 | 175 | 290 | IP 21 |  |
| ТР 2 | 30* | 18600** | 500 | 180 | 380 | IP 21 |  |
| * - Для резисторов ТР1 и ТР2 ПВ=30% (Тр=5с, Тц=15с) |  |  |  |  |  |
| ** - максимальная рассеиваемая мощность при ПВ=30% |  |  |  |  |  |
| Фильтр ограничения напряжения (параллельный) |  |  |  |  |  |
| МОН 1 |  |  | 120 | 70 | 60 | IP 54 | 0,6 |
| МОН 2 |  |  | 210 | 140 | 60 | IP 54 | 1,3 |
| МОН 1 - для применения при повторно-кратковременном режиме работы (ПВ=30%), МОН 2 - для длительного режима работы (ПВ=100%) |
| Фильтр Электромагнитной совместимости (ЭМС) |  |  |  |  |  |
| ЭМС 1 | до 45 |  | 350 | 220 | 100 | IP 21 | 7 |
| ЭМС 2 | до 75 |  | 350 | 310 | 100 | IP 21 | 7 |
| ЭМС 3 | до 150 |  | 350 | 395 | 150 | IP 21 | 10 |
| ЭМС 4 | до 260 |  | 350 | 450 | 200 | IP 21 | 22 |
| ЭМС 5 | 320 |  | 350 | 450 | 200 | IP 21 | 28 |
| ЭМС 6 | до 630 |  | 350 | 550 | 200 | IP 21 | 33 |
| Синусный фильтр |  |  |  |  |  |
| СФ 1 | 10…16 | до 7,5 | 350 | 350 | 150 | IP 21 |  |
| СФ 2 | 25…45 | до 22 | 350 | 350 | 150 | IP 21 |  |
| СФ 3 | 63…75 | до 37 | 350 | 350 | 300 | IP 21 |  |
| СФ 4 | 90…150 | до 75 | 350 | 350 | 400 | IP 21 |  |
| СФ 5 | 180…260 | до 132 | 500 | 500 | 600 | IP 21 |  |
| СФ 6 | 320 | 160 | 600 | 600 | 600 | IP 21 |  |
| СФ 7 | 400…500 | до 250 | 600 | 600 | 600 | IP 21 |  |
| СФ 8 | 630 | 315 | 600 | 600 | 1000 | IP 21 |  |
| Фильтр ограничения напряжения (последовательный) |  |  |  |  |  |
| LRC 1 | 10…16 | до 7,5 | 300 | 500 | 200 | IP 21 |  |
| LRC 2 | 25…45 | до 22 | 300 | 500 | 200 | IP 21 |  |
| LRC 3 | 63…75 | до 37 | 400 | 550 | 200 | IP 21 |  |
| LRC 4 | 90…110 | до 55 | 750 | 800 | 550 | IP 21 |  |
| LRC 5 | 150…220 | до 110 | 750 | 800 | 550 | IP 21 |  |
| LRC 6 | 260 | 132 |  |  |  | IP 21 |  |
| LRC 7 | 320 | 160 |  |  |  | IP 21 |  |
| LRC 8 | 400 | 200 |  |  |  | IP 21 |  |
| LRC 9 | 500 | 250 |  |  |  | IP 21 |  |
| LRC 10 | 630 | 315 |  |  |  | IP 21 |  |

# Text boxes

ЖКД

(ЖИДКОКРИСТАЛЛИ-

ЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

ПУСК

СТОП

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУППЫ

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛА,

УКАЗАННОГО КУРСОРОМ

РЕ

ОТКАЗ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ

В РЕДАКТИРОВАНИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА

РЕДАКТИРОВАНИЯ И

ВВОД ПАРАМЕТРА

СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА НА ОДНУ ПОЗИЦИЮ ВПРАВО

ПРЕДЫДУЩАЯ ГРУППА

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА НА ОДНУ ПОЗИЦИЮ ВЛЕВО

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

(точечный двухцветный)

ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ    –    РАБОТА

КРАСНЫЙ     –       АВАРИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ – ГОТОВНОСТЬ

ВЫБОР РЕЖИМА ИНДИКАЦИИ

(ОСНОВНОЙ ИЛИ

РЕДАКТИРОВАНИЕ)

РЕ